# 附件

鄂州市住宅小区电动汽车充电基础设施建设

技术参考导则

2024年6月

目录

1总则	5-

1.1主要内容	5-

1.2术语定义	5-

2基本规定	7-

2.1适用范围	7-

2.2建设原则	7-

3选址	8-

4充电基础设施技术要求	8-

4.1充电设备	8-

4.2供电系统	9-

4.3监控系统	11-

4.4防雷接地	12-

4.5照明	13-

4.6土建	13-

5消防	14-

6竣工验收	16-

7安全管理	18-

8检查	19-

8.1巡查	19-

8.2排查	19-

8.3评估	19-

引用相关规范、标准及规定	20-

附录A(资料性附录)住宅小区电动汽车充电设施总负荷的计算	22-

附录B(资料性附录)充电基础设施低压配电线路接线方式示意图	23-

- 1 总则

1.1 主要内容

1.1.1 为规范鄂州市住宅小区内电动汽车充电基础设施建设，统一技术标准，保证住宅小区内电动汽车充电基础设施做到安全适用、布局合理、技术先进、便于施工、利于维护，制定本导则。

1.1.2 本导则规定了电动汽车充电基础设施建设选址、技术要求、消防、竣工验收、安全管理、检查等。

1.1.3  鄂州市住宅小区内电动汽车充电基础设施建设除应符合本导则规定外，还应符合国家现行有关标准和规定。

- 1.2  术语定义

1.2.1 住宅小区

被城市道路或自然分界线围合，并与居住人口规模相适应、配套能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居民生活聚居地。

1.2.2 充电设施

结合住宅小区固定停车位而配建，为电动汽车提供电能的配套设施。

1.2.3 电动汽车

在道路上使用，由电动机驱动的汽车，电动机的动力电源为可充电电池或其它易携带的能量存储设备。包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车，不包括室内电动车、有轨及无轨电车、工业载重电动车、低速电动汽车、电动摩托车、电动自行车和电动三轮车等车辆。

1.2.4 充电设备

与电动汽车相连接，并为其提供电能的设备，包括非车载充电机、交流充电桩等设备。

1.2.5 交流充电桩

采用传导方式为具有车载充电装置的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。除供电外，通常还具有监控、保护、计量、计费、通信等功能。

1.2.6 供电系统

为充电设备提供电源的电力设备和配电线路组成的系统。

1.2.7 监控系统

- 对充电设施的供电状况、充电设备运行状态、环境监测及报警等信息进行采集，应用计算机及网络通信技术，实现监视、控制和管理的系统。

- 2 基本规定

2.1 适用范围

本导则适用于鄂州市住宅小区内有个人产权、第三方或物业公司负责运营管理的地上、地下电动汽车充电设施的建设规划、设计施工、验收和运维管理。

2.2 建设原则

2.2.1 充电设施的配建与设计应兼顾电动汽车的使用与技术现状、未来发展，留有发展余地。

2.2.2 电动汽车充电设施应能为电动汽车提供安全的充电环境，并在充电过程中监控充电设备及被充电车辆。

2.2.3 充电设施的设计应积极采用节能、环保、免维护或少维护的新技术、新设备和新材料，严禁使用国家和地方明令禁止或淘汰的技术和产品。

2.2.4 充电设施的规划、设计、施工和验收符合消防安全、供用电安全、环境保护的要求。

- 3 选址

3.1 充电设施的选址宜在可监控范围内，避开各类易触电起火区域，确保选址的安全性和便利性。

3.2 充电设施的选址宜充分利用就近的供电、消防及防洪排涝等公用设施。

3.3 充电设施的选址应符合电源接入的要求。

3.4 充电设施选址不宜靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方。当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，应符合GB50058的相关要求。

3.5 充电设施选址应符合周围环境对噪声的要求。

3.6 充电设施不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。

3.7 如有条件，充电设施不宜设在住宅卫生间和给排水管道密集敷设区域的下方及其它可能积水的场所。

3.8 充电设施不应设在有剧烈振动的场所。

3.9 充电设施应选取消防救援力量便于到达且不影响人员逃生疏散的场所。

3.10 充电设备安装位置应处于易通风散热、干燥的场所。

4 充电基础设施技术要求

4.1 充电设备

4.1.1 充电设备应符合GB/T18487.1的相关要求。

4.1.2 传导式充电设备充电用连接装置应符合GB/T20234的相关要求。

4.1.3 非车载充电机应符合NB/T33001的相关要求，通讯协议应符合GB/T27930的相关要求。

4.1.4 交流充电桩应符合NB/T33002的相关要求。

4.1.5 涉及交易结算的交流充电桩应符合现行国家检定规程JJG1148的相关要求。

4.1.6 涉及交易结算的非车载充电机应符合现行国家检定规程JJG1149的相关要求。

4.1.7 充电设备的配电回路不宜接入与其无关的用电设备。

4.1.8 电源进线应采用阻燃电缆，地下车库充电设备的电缆应选择燃烧性能不低于BI级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆。

电缆敷设按本建筑内相应线缆敷设要求。条件允许时，老旧小区电缆管路敷设时应考虑对现有电缆管路的影响。

4.1.9 充电设备上一级配电装置相应配电回路加装漏电保护装置，漏电保护电流应不大于30mA。

4.1.10 室外的充电设备防尘防水等级应不低于IP54。

4.1.11 充电设备宜采用在线式管理，宜安装在视频监控范围内。

4.1.12 充电设备安装应符合下列要求：

a）设备宜固定可靠竖直安装于符合承重要求的墙面上；停车位四周没有墙面时，可采用专用立柱、悬挂、混凝土基础等方式安装；

b）设备安装的高度应便于操作，设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m；

c）防护等级低于IP54的充电设备内部元器件离地面距离应不小于400mm。如不能符合，则需有IP67的防护等级或浸水检测断电装置以确保设备和人身安全。

4.1.13 充电设备应采用垂直安装方式，任一方向与垂直轴线角度偏差不应大于5°。

4.1.14 住宅小区尤其是地下车库、老旧小区不宜安装直流充电桩和交流快充桩，交流慢充桩的额定功率宜为7kW。

4.1.15 充电设备应标注有电危险警告标识。

4.1.16 充电接口在不充电时，应安全稳固放置于充电桩固定的接口处，并具备防水防尘功能。

4.1.17 住宅小区宜采用具备通信、控制功能的有序充电设备，预留接入政府监管的负荷管理平台的接口，实现需求侧响应和错峰智慧充电。充电设备宜具有北斗定位功能。

4.1.18 住宅小区内不应通过便携式充电枪直接连接到交流插座上进行充电。

4.2 供电系统

4.2.1 一般规定

4.2.1.1 充电设施的供电系统应符合GB50052的相关要求。

4.2.1.2 充电设施应视为三级负荷。

4.2.1.3 充电设施的供电电压偏差的限值应符合GB/T12325的相关要求。

4.2.1.4 充电设施低压主干线截面应计算电压损失后确定。

4.2.1.5 充电设施向公共电网所注入的谐波电流和引起公共连接点电压的正弦畸变率，应符合GB/T14549的相关要求。

4.2.2 电源配置

4.2.2.1 新建住宅小区要确保固定车位100%建设充电设施或预留充电设施安装条件。预留安装条件包括预留电力容量，建设低压电缆分支箱、管线、桥架、计量表箱、表后桥架及线缆敷设至每一停车位。低压电缆分支箱可根据需要设置在地下层，并满足相应的安全技术要求。

4.2.2.2 住宅小区电动汽车充电设施总负荷应同时考虑专用固定停车位充电设施和公共停车位充电设施。

4.2.2.3 住宅小区专用固定停车位充电同时系数不宜小于0.3，公共停车位充电同时系数不宜小于0.4。

4.2.2.4 老旧小区充电设施接入应考虑配电设施容量裕度，一户一表住宅小区应就近接入公用变压器，非一户一表住宅小区应就近接入用户自有变压器。

4.2.2.5 住宅小区现有停车位配建充电设施宜考虑变压器容量，峰时变压器负载率不应超过80%。

4.2.2.6 接入充电设施造成配电变压器重载或过载运行时，应采取技术手段加以改善，具备条件时进行配电设施增容改造，增容时应结合周边负荷发展，适当留有裕度。

4.2.2.7 新建充电设施应根据计算负荷采用专用馈线供电，当充电负荷电流大于400A时应增加供电馈线回路数量。

4.2.2.8 单相交流充电桩接入系统时应符合三相平衡的要求。

4.2.2.9 配电室内单台变压器容量不宜超过800kVA；箱式变电站内单台变压器容量不宜超过630kVA，宜采用标准终端型。宜选用三级及以上的节能型配电变压器，变压器连接组别宜采用DYnl1；无功补偿应采用低压补偿方式，其补偿容量根据实际配置，不宜超过30%。

4.2.2.10 配电室布置及高低压开关柜配置符合行业规范，接入电动汽车充电负荷的低压柜出线断路器及低压电缆分支箱进线断路器应满足短路瞬时、短延时、长延时三段保护功能，并具有接地保护功能。

4.2.2.11 低压电缆分支箱进出线均选用断路器。出线断路器宜配置可调型漏电保护，漏电保护动作电流一般不大于300mA，可在保证安全的情况下根据实际情况调整动作电流值，漏电保护动作时间范围0.1s至0.5s。

4.2.2.12 交流充电桩电能计量表箱宜为单表位箱，每处三相端子箱电能表不宜超过12只，且交流充电桩前端开关宜采用漏电开关，漏电保护电流应不大于30mA，充电设备上一级漏电保护电流和交流充电桩前端开关漏电保护电流设置成逐级保护，具有差异化。

4.2.3 供电线路

4.2.3.1 新建停车场应将充电负荷低压馈线通过分支箱(端子箱)引至集中装表点附近，集中装表点至充电设备应预留电缆路径。

4.2.3.2 充电设备供电线路不宜与居民住宅低压配电线路、分支箱、计量箱合用，配电室每路低压出线接带负荷不宜超过250kW。

4.2.3.3 电力电缆截面的选择应符合GB50217的相关要求，考虑安全性宜提高等级；主干线应具有较强适应性，应结合充电设施负荷计算结果，按照远景目标一次选定，留有一定的裕度。

4.2.3.4 低压配线的接线和相序等应符合GB50575的相关要求。

4.2.3.5 地上停车位充电基础设施电力电缆可采用地下埋设排管或电缆沟的敷设

方式，地下停车位充电基础设施电力电缆宜采用顶部吊装桥架的敷设方式。

4.2.3.6 充电基础设施低压电力电缆宜独立建设管廊或桥架，当需与住宅电力电缆在同一管廊或桥架内敷设时，须用防火隔板将充电基础设施低压电力电缆与住宅电力电缆分隔。

4.2.3.7 充电基础设施低压配电线路一般采用单电源放射型接线模式供电，参考的接线方式见附录B。

4.2.3.8 电缆在电缆桥架内不应有中间接头。

4.2.3.9 配电线路和控制线路宜采用铜芯导体。

4.3 监控系统

4.3.1 充电监控系统由充电设备权属人负责建设运营。

4.3.2 充电监控系统宜具备与台区智能融合终端数据交互的功能，预留接入政府监管平台的数据接口。充电监控系统应具备下列数据采集功能：采集充电设备的工作状态、故障信号、电压、电流、电能量和电池状态。

4.3.3 充电监控系统应实现向充电设备下发控制命令、遥控起停、校时、紧急停机等控制调节功能。

4.3.4 充电监控系统应具备下列数据处理与存储功能：

a）充电设备的越限报警、故障统计等数据处理功能；

b）充电过程数据统计等数据处理功能；

c）对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警事件等实时数据和历史数据的集中存储和查询功能。

4.3.5 充电监控系统宜具备操作、系统故障、充电运行参数异常、动力蓄电池参数异常等事件记录能力。

4.3.6 充电监控系统应提供图形、文字、语音等一种或几种报警方式，并具备相应的报警处理功能。

4.3.7 充电监控系统应具备对设备运行的各类参数、运行状况等进行记录、统计和查询的设备运行管理功能。

4.3.8 充电监控系统宜根据用户需要定义各类日报、月报及年报，实现报表管理功能，并实现定时或召唤打印功能。

4.3.9 充电监控系统可根据需要规定操作员对各种业务活动的使用范围和操作权限，实现用户管理和权限管理功能。

4.3.10 充电监控系统可以接受时钟同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

4.4 防雷接地

4.4.1 充电设施的接地应符合GB50057、GB/T50064及GB/T50065的相关要求。

4.4.2 充电设施的低压接地系统宜采用TN-S系统。

4.4.3 充电设备保护接地端子应可靠接地，接地电阻值应不高于4Ω，充电设备过渡电阻不应大于0.1Ω。

4.4.4 户内安装的充电设备，应利用建筑物的接地装置接地；户外安装的充电设施宜与就近的建筑或配电设施共用接地装置。

4.4.5 充电设施应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的措施。

4.4.6 充电设备配电箱应设置电涌保护器，并应符合现行国家标准GB50057的相关要求。

4.4.7 充电设施接地点之间的电阻不应大于0.1Ω。

4.5 照明

4.5.1 配电室照明参考平面及高度为0.75m水平面，照度标准值为200lx，显色指数Ra不低于80。

4.5.2 监控室照明参考平面及高度为0.75m水平面，照度标准值为300lx，统一眩光值UGR不大于22，显色指数Ra不低于80。

4.5.3 充电设备机房照明参考平面及高度为0.75m水平面，照度标准值为300lx，统一眩光值UGR不大于22，显色指数Ra不低于80。

4.5.4 充电区照明参考平面及高度为地面，照度标准值501x，显色指数Ra不低于60。充电设备的操作面需增加局部照明(2001x)，充电设备操作面自带背景灯（如自带背景灯的触摸液晶显示屏)可不增加局部照明。

4.5.5 除有特殊要求外，应选用高效照明光源、高效灯具及节能附件。

- 4.6 土建

充电基础设施土建设计、施工应满足NB/T33004的要求。

5 消防

5.1 汽车库、停车场的分类、耐火等级、安全疏散和消防设施等各方面要求应符合GB50016、GB50067、GB/T51313、GB51348、GB55036和GB55037的相关要求。

5.2 充电设施供电系统的消防安全应符合DL5027的相关要求。

5.3 电缆防火与阻止延燃应符合GB50217的相关要求。

5.4 新建汽车库内配建的充电设施在同一防火分区内应集中布置，且应符合以下规定：

a）布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层；设置在地下或半地下时，宜布置在地下车库的首层，不应布置在地下建筑四层及以下；

b）如有条件，地下停车场用电设施部分不宜跨越防火分区供电，每个防火分区均需要独立供电，集中布置的充电设施防火分区最大允许建筑面积应符合GB/T51313的相关要求；

c）每个防火分区采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙或防火卷帘、防火楼板、防火分隔水幕与其它防火单元和汽车库其他部位分隔。采用防火分隔水幕时，应符合GB50084的相关要求；

d）防火隔墙上需开设相互连通的门时，应采用耐火等级为甲级的防火门；

e）地下车库内配建分散充电设施时，应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

5.5 既有建筑内配建充电设施宜符合5.4条的规定。如未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志的地下、半地下和高层汽车库内，不得配建分散充电设施。

5.6 集中布置的充电设施区域应依据GB50140的相关要求，按照“严重危险级”配置灭火器，宜采用干粉灭火器。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。

5.7 室外充电设施宜与就近建筑物或汽车库、停车场共用消防设施。

5.8 住宅小区应规范建设功能分区，汽油车和新能源车在地下或地上如具备条件可按功能分区，充电桩宜集中安装，满足消防安全距离，设置监控报警和防火隔离措施。

6 竣工验收

6.1 住宅小区充电设施建设完工后，建设单位应按权属主体自行或委托第三方专业技术机构对其进行现场技术确认工作。重点验收充电设施产品质量、施工质量、电气安全、计量系统、电能质量等指标，以及与整车充电接口互操作性、通信协议的一致性，通过验收的才可投入使用。

6.2 充电设施与其依托配建的建筑应同步设计、施工、竣工和验收。6.3 充电设施配电部分应符合GB50575的相关要求。

6.4 充电设施文档资料验收应符合NB/T33004的相关要求。

6.5 充电设施应符合GB/T18487的相关要求，充电连接装置应符合GB/T20234的相关要求。

6.6 充电设施安全生产责任主体应开展对管理人员和作业人员的安全生产教育和岗位技能培训，使其掌握电动汽车充电安全知识、用电安全规范、电动汽车充电发生紧急情况的处理方法和触电急救法等。技术培训的主要内容宜包括充电设施的：

a）相关标准，规程：

b）原理、结构、性能特点；

c）运行、检修方法；

d）操作方法和安全注意事项；

e）安全巡检，自查方法；

f）缺陷、故障判断和事故处理。

6.7 充电接口互操作性符合GB/T34657的相关要求。6.8 通信协议一致符合GB/T34658的相关要求。

6.9 非车载充电机应符合NB/T33001的相关要求，交流充电桩应符合NB/T33002的相关要求。

6.10 非车载充电机计量应符合国家计量检定规程JG1148的相关要求，交流充电桩计量应符合国家计量检定规程JJG1149的相关要求。

6.11 工程验收时无法现场测试的项目可由制造单位提供经国家权威部门认可的检

验检测机构出具的检验报告或者型式试验报告进行验收，工程验收工作组可根据需要和现场条件进行抽测。

6.12 充电设备总接地连接到建筑物接地装置上的过渡电阻不应大于0.2Ω。

6.13 竣工验收应符合下列要求：

a）项目的文档资料齐全；

b）所有软、硬件设备型号、配置、数量和技术参数均符合项目合同等技术文件的要求。

6.14 自用充电设备使用者在安装前应向物业管理单位提供充电桩产品质量报告，安装线缆型号说明，安装人员资质，并在投入使用前与物业管理单位签订安全责任书，保障公共场所内自用充电桩的安全。

6.15 新建小区内建设充电设施的消防部分，与其依托配建的建筑消防部分同步验收。既有小区内新增充电设施的消防部分，责任主体应在竣工验收合格之日起10个工作日内，向辖区住建部门申报备案。

6.16 监控系统验收满足4.3节的要求。

7 安全管理

7.1 充电基础设施所有权人和充电运营企业作为充电基础设施安全管理的责任主体，需建立健全安全生产责任制，履行安全生产主体责任。权属人可以委托第三方(包括但不限于运营企业、物业公司)对充电设施进行管理，应当在服务合同中约定安全服务的具体内容。

7.2 充电设施安全生产责任主体应设置安全管理组织或配备安全管理人员，充电设施运营企业应制定职责分明、岗位清晰、责任到位、管控有力的运营管理制度。充电设施运营企业应设立专管员、设备维护员、安全管理员等岗位。运营各环节应明确安全责任人，将运营服务安全管理贯穿于运营服务全过程。

7.3 保障安全工作投入。应保障日常安全管理所需的费用和投入；按规定配齐安全基础设施设备，并保障完善、改造和维护设备设施的费用。

7.4 充电设施安全生产责任主体应设置应急组织，建立突发事件应急预案，进行应急培训、演练和评估，包括火灾、车辆故障、电池破损燃烧爆炸、供电系统故障、人员触电、电池故障、设备故障等。

7.5 充电设施权属人或委托的第三方应定期开展设备设施与系统运行维护。应建立设备设施定期检查和运行维护工作制度，确保充电设备、配电设备、线缆及保护装置、充电监控系统及运行管理平台的工作状态正常和可靠运行。

- 8 检查

- 8.1 巡查

8.1.1 充电设施应定期开展巡查工作，巡查的主要内容包括：

a）设备底座、支架坚固完好，金属部位无锈蚀，各部分接地良好，运行声音无异常；

b）连接线接触良好，接头无过热；充电架接触良好，接触锁止机构完好；

c）指示仪表和信号指示正常；

d）充电桩外观、功能、安全防护等正常；

e）监控系统显示正常，计算机等硬件运行正常，通信通道正常；

f）安全和消防器材按规定摆放，保持完好有效，消防通道畅通。

8.1.2 发生下列情况时，应对充电设施增加巡查频次：

a）暴雨、冰雹等特殊天气时；

b）设备新投运或经过检修、改造、长期停运后重新投入运行时；

c）设备运行中发现可疑现象时。

8.2 排查

定期自行开展隐患排查治理。应制定隐患排查治理制度，每月定期开展电气安全、技术防控、运维操作、消防及防雷设施安全自查，积极落实整改责任，及时消除安全隐患。做好安全生产检查相应台账，以备相关主管部门检查。

8.3 评估

每年宜由具备充电设施检验资质等相应资质的第三方检验技术机构出具安全风险辨识评估报告。应建立风险分级管控制度，确定风险等级，制定相应的管控措施。

引用相关规范、标准及规定

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12325电能质量供电电压偏差

GB/T14549电能质量公用电网谐波

GB/T18487.1电动车辆传导充电系统第1部分：通用要求

GB/T20234电动汽车传导充电用连接装置

GB/T27930电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议GB/T34657电动汽车传导充电互操作性测试规范

GB/T34658电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

GB50016建筑设计防火规范

GB50052供配电系统设计规范GB50057建筑物防雷设计规范

GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T50065交流电气装置的接地设计规范

GB50067汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB50084自动喷水灭火系统设计规范GB50140建筑灭火器配置设计规范

GB50217电力工程电缆设计标准

GB505751kV及以下配线工程施工与验收规范

GB/T51313电动汽车分散充电设施工程技术标准GB51348民用建筑电气设计标准

GB55036消防设施通用规范

GB55037建筑防火通用规范

DL5027电力设备典型消防规程

JJG1148电动汽车交流充电桩检定规程

JJG1149电动汽车非车载充电机检定规程

| NB/T | 33001 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| --- | --- | --- |
| NB/T | 33002 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
| NB/T | 33004 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |

附录

附录A

(资料性附录)

- 住宅小区电动汽车充电设施总负荷的计算

住宅小区电动汽车充电设施总负荷计算方法为：

Pz=k*n1*P₁+k₂*n₂+P₂(A.1)

式中：Pɛ—住宅小区电动汽车充电设施总负荷(kW)；

P₁—小区专用固定停车位单台充电设施功率(kW)；P₂—小区公共停车位单台充电设施功率(kW)；

n₁—安装充电设施的专用固定停车位总数；

n₂—安装充电设施的公共停车位总数；k₁—专用固定停车位充电同时系数；

k₂—公共停车位充电同时系数；

其中n₁*P₁为小区专用固定停车位充电设施功率之和，n₂*P₂为小区公共停车位充电设施功率之和，k₁一般为0.3，k₂一般为0.4。

举例如下：

当P₁=7kW，P₂=7kW，n=100，n₂=25，k₁=0.3，k₂=0.4时，住宅小区电动汽车充电设施总负荷为P₂=0.3×100×7+0.4×25×7=280kW。

- 附录B

- (资料性附录)

- 充电基础设施低压配电线路接线方式示意图

充电基础设施低压配电线路一般采用单电源放射型接线模式供电，结合实际安装场景，通常可分为含分支箱单电源放射型接线和无分支箱单电源放射型接线。

含分支箱单电源放射型接线采用“配电室-分支箱-三相端子箱-计量箱-充电设备”接线，各充电设备直接接入计量箱，如图B.1所示。

计量箱

三相端子箱

分支箱

配电室

充电设备n

充电设备1

图B.1含分支箱单电源放射型接线方式示意图

无分支箱单电源放射型接线采用“配电室-三相端子箱-计量箱-充电设备”接线，各充电设备直接接入计量箱，如图B.2所示。

| 配电室 | 三相端子箱 | 计量箱 | 充电设备1 充电设备n |
| --- | --- | --- | --- |

图B.2无分支箱单电源放射型接线方式示意图